## 【标准导入表】检查内容模板
表名 | 检查内容
复合管道施工人员必须经过本专业资格考试并取得本岗位上岗操作合格证书。做子表，固定展现30项
最终版图纸及油品分布是否取得工程师签名确认。
软管及管件氧化层刮擦情况，管与接头的插入标记线是否到位，软管插入接头是否垂直。
软管焊接时间与日期标记，试压完成后绝缘帽封堵是否全部安装完成。
管道与锋利及有应力的物体（或金属）接触面是否做隔垫保护措施。
软管的U型卡码位置是否做垫隔措施，卸油口位置U型卡码是否做2道及进行垫隔措施。
一次、二次、卸油、透气管道坡度是否进行复核确保坡度达标。
管道安装完成后管沟内石块杂物是否清理完成，管道进入底槽及人孔井垂直度是否做支撑措施，密封件卡箍是否全面锁紧，过梁的PE管道是否有保护套管。
支撑架间距是否不超过1.5米。焊口是否补做防腐处理，超过1.2米的软管是否使用角钢进行承托。
油罐是否做整体密闭性试压，全部输油管关闭单向阀整体做0.2Mpa严密性试验，保压1小时，管道吹扫（KPS管道导静电记录），或提供照片及相关表格依据。
油机管道是否做好油品号标记（底阀处）及封堵底阀接口，油机安装完成后接地是否完成（每个线耳对应一个螺栓，使用2平1弹垫）。
金属管道及支架（呼吸、二次）是否按要求进行除锈、打磨、防腐（防腐至少一遍底漆、一遍面漆，防腐胶带缠绕均匀规范），支架是否稳固。
加油机内的球阀及排气管检测口的球阀是否合理及进行封堵。
输油管、卸油管、排气管、油气回收管试压记录是否填写相关试压记录表。
试压完成后输油管及油气回收及排气管道是否有保压2公斤直到混凝土路面回填完成。
底阀是否进行紧固，环保底槽及人孔井安装是否进行密水试验。
人孔井内所有设备和法兰及卸油口、排气管的静电接地及跨接是否完成（不锈钢螺栓、跨接铜片不允许刷油漆）。
电缆线管敷设是否考虑与软管的间距，与线管交叉时尽量满足200mm以上的距离，当无法避免交叉时应做垫隔措施；电缆末端预留长度电房端露出管口不少于1.5m、收银台不少于10m（可根据现场站房情况定）、穿防爆管线缆露出不少于0.5m，各条线缆两端标记清晰、准确，电缆敷设完成后理顺线缆并做好保护措施,线管口采取灌封胶密封细节处理。严禁线管使用胶管或蛇皮管连接方式；线管两端是否露出接地螺栓，线管跨接螺栓防腐是否完善。
接地极扁铁开孔间距均匀符合要求，边角位置打磨处理到位。
汽油旁通呼吸管安装阻火透气帽（未在汽油连通的位置焊接一寸丝牙安装球阀并用堵头封堵，），PV（真空压力阀）底部的法兰式阻火器上下法兰连接位置未采用长铜片进行跨接，呼吸管均不满足工艺安装规范标准。
钢板井是否进行双面焊接，外部加固，各细节是否按照工艺安装规范施工。
金属管道及支架（呼吸、二次）是否按要求进行除锈、打磨、防腐（防腐至少一遍底漆、一遍面漆，防腐胶带缠绕均匀规范），支架是否稳固，人孔井内设备分布是否合理不存在难以安装现象，人孔井内管件漆面是否均匀。
集油罐制作是否规范（具体集油槽安装按照集油槽虹吸安装改进图），安装积液井到人孔井之间的虹吸管道是否采用4（6）分无缝钢管制作安装，使用套管保护并做好防水措施。
金属管道焊接是否按要求打坡口，并能提供相关节点照片。
金属管道、法兰及扁铁等是否进行双面或三面焊接，焊接是否符合要求；不锈钢管件焊接后是否打磨抛光并进行酸洗步骤。
卸油口，呼吸管，油机底槽，人孔井标高是否进行复核，卸油口是否标记油品号，卸油阀门安装完成后是否有包扎或保护措施，透气管阀门处是否安装常开及常闭标识牌。
接地线螺栓是否使用2平1弹垫，接地线是否布置整齐美观没有线耳有松动或松脱现象。
Mini9000泵安装布局是否不合理难于检修维护，虹吸堵头安装是否安装完成，回油回气管及旁通设置是否按照要求进行安装。
卸油口、呼吸管排列是否按照各石油公司规范要求进行安装，跨接铜片方向是否保持一致。
人孔井设备安装完成后是否将卫生清理完成并拍照留底。